D9720A-H型线路保护测控装置

技术说明书

上海强晟电气自动化有限公司

目          录

- 概述………………………………………………………………1

- 技术参数…………………………………………………………1

- 装置结构…………………………………………………………2

- 系统功能及配置…………………………………………………3

第五章     人机界面操作说明………………………………………………9

- 用户调试………………………………………………………10

附图一  D9720A-H型结构尺寸及安装开孔图

附图二  D9720A-10H、20H原理接线图

附图三  D9720A-20H型操作回路原理图

附图四  D9720A-10H、20H型端子图

附图五  反时限曲线图

- 概述

D9720A－H型是在吸收国际先进技术基础上，针对一回线路设计开发的保护监控一体化装置，能完成一回线路的保护、测量、控制和联网通信远动功能。可集中组屏，也可分散安装在开关柜上，适用于110KV及以下电压等级的双侧有源线路或馈线。

装置内部可选配断路器操作回路，面板装有强电操作按钮及位置指标灯，可替代原有开关柜上的全部操作功能，省去了开关柜上的二次操作设备。控制部分可通过装置上的“远方/就地”切换钥匙，实现远方遥控操作和就地操作相互闭锁。

第二章  技术参数

一、额定参数

●	装置电源：			直流110V～340V或交流85～264V两用

●	直流电压：			220V或110V（订货注明）

●	交流电流： 			5A或1A（订货注明）

●	交流电压： 			100/√3 V或100V（订货注明）

二、主要技术性能

1、 功耗：

●  直流回路:			正常工作不大于20W,动作时不大于30W

●	交流电压回路:   		不大于0.5VA/相

●	交流电流回路:		额定电流5A时，不大于1VA/相

额定电流1A时，不大于0.5VA/相

2、 出口继电器接点容量：		240VAC、10A或30VDC、5A

3、	跳合闸电流：				0.5A、1A、2A、4A（订货注明）

4、	精度：

●	保护精度：			不超过±5%

●	测量精度

电流、电压：			0.2级

功率：				0.5级

频率：				不超过±0.02HZ

三、绝缘性能

●	绝缘电阻： 装置电源回路、交流回路、开出回路、开入回路、外壳相互之间，正常试验大气条件下，各回路绝缘电阻不小于100MΩ。

●	介质强度： 在正常试验大气条件下，装置电源回路、交流回路、开出回路、外壳相互之间能承受频率50HZ，电压2KV，历时1分钟的工频耐压试验而无闪络击穿现象。

●	冲击电压： 在正常试验大气条件下，装置电源回路、交流回路、开出回路、外壳相互之间能承受1.2/50µs的标准雷电波短时冲击电压试验，开路试验电压5KV。

●	湿热性能： 耐湿热性能符合GB7261

四、抗电磁干扰性能

●	群脉冲干扰： 装置承受试验电源频率为100KHZ和1MHZ，试验电压为共模2500V，差模1000V的衰减振荡波而不拒动、不误动。

●	快速瞬变干扰： 装置能承受IEC255-22-4标准规定的快速瞬变干扰试验

●	静电放电： 装置能承受IEC255-22-2标准规定的静电放电试验

●	电磁场辐射： 装置能承受IEC255-22-3标准规定的辐射试验

五、机械性能

装置能承受GB7261规定的严酷等级为I级的各种耐久能力试验

六、环境条件

●	环境温度：

工作温度：	-20℃～+65℃，24小时内平均温度不超过35℃

贮存温度：  -25℃～+70℃

●	相对湿度：  最湿月的月平均最大相对湿度为95%，同时该月的月平均最低

温度为25℃且表面无凝露。最高温度为40℃时，平均最大相

对湿度不超过50%。

●	大气压力：	86～106kPa（海拔高度2000m以下）

第三章    装置结构

装置机箱采用全密封、防尘、抗振动的原则设计，以确保安装于条件较为恶劣的环境时仍具备高可靠性。

装置采用整面板形式，面板上包括汉化液晶/VFD显示器、操作按键、信号指示灯。在面板靠右下部分还设置了手动分闸、合闸按钮以及“远方/就地”钥匙切换开关。

一、开关量输入及输出

装置共设有20路开入量，其中供外部输入的开关量12路，包括外部8路遥信、4路电度脉冲输入。剩余8路用于装置内部状态的监视，如操作回路的断路器位置、钥匙开关状态、控制回路是否断线等。

除4路电度脉冲输入可选为无源（装置内部提供专用30VDC）或有源的方式(电压输入范围：24~48V)，其余均为有源输入（电压输入范围：同控制电源电压）。

装置开出量分为两类，一类已直接连至操作回路板，如保护跳闸、重合闸、遥控跳闸、遥控合闸；另一类通过装置B端子直接输出，如启动音响回路的事故音响接点、预告音响接点、备用保护跳闸接点。具体参照后页“附图”。

保护跳闸接点、备用保护跳闸接点靠事故解除来返回，但不小于2S。

重合闸、遥控跳闸、遥控合闸、事故音响接点、预告音响接点其出口脉冲宽度为2S。

所有动作于告警的事件将启动预告音响接点，如PT回路断线、控制回路断线、重合闸动作等。所有动作于跳闸的事件将启动事故音响接点，如速断、过流等动作。

二、交流模块

交流模块包括电压输入（测量与保护共用）、测量电流输入、保护电流输入。

电压变换器线性范围为：	 				1.00 ～ 120V

测量电流变换器线性范围为：				0.05 ～ 6A		；Ie=5A

0.01 ～ 1.2A		；Ie=1A

保护电流变换器线性范围为：				0.30 ～ 100A		；Ie=5A

0.10 ～ 20A		；Ie=1A

三、电源模块

装置电源为进口高频开关电源，直流110V、220V或交流220V输入。

四、操作回路板

操作回路具有分合闸自保持及防跳功能，可输出一个跳闸位置的常开接点、一个合闸位置的常开接点、一个手跳或遥跳的常开接点。

对外提供外部合闸端子F9（WHZ），外部跳闸端子F6（WTZ）。将该端子和装置+KM（L）之间接入操作按钮，可实现合、分闸控制。

断路器分、合闸线圈电流或其中间接触器线圈电流应注意与操作回路分、合闸保持继电器相配合，断路器分、合闸电流选0.5A、1A、2A、4A须在订货时注明。

第四章	  系统功能及配置

D9720A－H系列微机线路保护装置是以电流保护、三相重合闸及后加速、低周低压减载、零序保护为基本配置的成套线路保护装置。根据可选配置，可具备测控功能。功能型号对照表如下：

| 装 型 置 号 | 功 能 选 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三流 段保 电护 | 反 时 限 | 方 向闭 低锁 压 | 重 合 闸 | 检检 无同 压期 | 后 加 速 | 零 序 保 护 | 低 周 减 载 | 低 压 减 载 | 遥 信 | 事 件 记 录 | 操 作 回 路 | 遥 测 遥 控 | 遥 脉 |
| D9720A-10H | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| D9720A-20H | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

一、保护功能及原理

D9720A－H保护测控型采用A、B、C三相式电流、实时计算各保护元件的方式，不再设置专门的启动元件，所有元件均实时计算出，相对简化了保护逻辑，以利于提高保护装置的整体可靠性。

装置的保护功能包括：

- 三相三段式电流保护（可选方向或低压闭锁）

- 反时限过流（可选方向或低压闭锁）

- 三相一次或多次重合闸（可选检无压或检同期）

- 后加速保护

- 零序保护

- 低周减载（可选低压或滑差闭锁）

- 低压减载

每种保护及自动功能均设有可以投/退的软压板。其中三相重合闸可选择一次或多次重合。

1、三段电流保护

三段电流保护包括速断、限时速断、定时限过流，其保护电流定值可分别独立整定。

1。1、方向元件

装置方向元件采用90º接线，按相起动的原则。即IA与UBC、IB与UCA、IC与UAB。

装置具有记忆电压功能，以保证近区三相故障时正确动作。记忆电压有效时间为3s，如3s内故障切除，则装置清除记忆电压，自动恢复正常运行。

其最大灵敏角可选定为-45度或-30度，动作区为170度。

最大灵敏角–45度时，动作区为：–130°≤Ψ≤40°

最大灵敏角为-30度时，动作区为：-115°≤Ψ≤55°

其中Ψ为线电压相对于相电流的角度。

1。2、低压元件

装置低压元件取线电压，当UAB、UBC、UCA三个线电压中的任意一个低于低电压闭锁定值时动作，开放被闭锁保护元件。利用此元件可保证装置在电动机反充电等非故障情况下不出现误动作。

1。3、过电流元件

装置实时计算并进行三段过流判别。当任意相电流大于速断电流定值的1.2倍时，出口跳闸时间不大于40ms。

装置在执行三段过流判别时，各段判别逻辑一致，其动作条件如下：

1)  IΦ ＞ IZDN   	    ；IΦ为A、B、C任一相电流

2)  T  ＞ TZDN		    ；IZDN为n段电流定值

3)  对应过流相的方向条件及低压条件满足(若投入)	；TZDN为n段延时时间定值

当方向闭锁和低压闭锁同时投入时，二者须同时满足，即为与的关系。

2、反时限过流保护

装置的过流保护通过软压板可选择定时限或反时限方式。当选为反时限后，对应定时限的电流定值即为反时限起动电流定值，定时限的时间定值即为反时限时间常数。若对应段方向闭锁或低压闭锁投入，则反时限过流同样经方向或低压闭锁。

本装置反时限特性公式：T  = τ/(I/Ip)²-1

式中： I为三相电流中的最大值

Ip为保护的启动电流整定值，该反时限启动电流与过流保护电流定值共用。

τ为反时限过流时间常数，该时间常数与过流保护时间定值共用。

由上式可知，Ip和τ为常数，而I与t为变数，当I>Ip时，t随I的增大而减小，二者呈反时限特性。反时限曲线见附图。

3、三相一次或多次重合闸

装置三相重合闸可选择一次或多次（最高为三次）重合。对于双侧电源线路，可选择检无压和检同期重合闸。

3。1、启动回路

重合闸启动方式可选择电流保护跳闸启动或不对应启动（含保护启动）。

本装置除保护启动重合闸外，还考虑了断路器偷跳启动重合闸的方式。断路器位置取自装置操作回路。装置远方遥控分闸和就地面板按钮手动分闸时，自动闭锁重合闸。

3。2、抽取电压

本装置线路侧抽取电压变换器一次侧额定电压为100V，可由控制字选择实际抽取电压的额定值是57.7V或100V，而无需在订货时另加注明。抽取电压的相位也可选择UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA六种。

当检无压和检同期同时投入时，二者为或的关系；当检无压和检同期同时退出时，该两项功能自动取消。

3。3、重合闸充电

重合闸必须在充电完成后方投入，其充电条件如下：

1）  断路器处于合位

2）  无闭锁条件

以上条件一直满足15S（充电时间），装置重合闸充电完成。

3。3、重合闸闭锁

为防止重合闸误动作，本装置还设置了一些重合闸放电条件：

1）  控制回路断线确认后，重合闸放电

2）  闭锁重合闸端子高电位，重合闸放电

3）  弹簧未储能端子高电位，装置延时10S重合闸放电

4）  面板按钮手动分闸或遥控分闸，重合闸放电

5）  装置外部分闸（端子F6）端子高电位，重合闸放电

6）  低周、低压减载动作，重合闸放电

4、后加速

手合（遥合）或重合后加速可通过软压板选择限时速断段或过流段。考虑到合后可能不立即故障，加速允许时间扩展到3S。如果对应段方向元件或低压元件投入，则加速亦经过方向或低压闭锁。检同期重合闸动作后无后加速。

若过流段选择反时限，则其加速段亦采用反时限方式，其时间定值相应变为反时限加速的时间常数。

装置手合信号产生条件如下：

1）  按下装置面板手合按钮

2）  断路器由分闸状态变为合闸状态

5、零序保护

装置零序过流保护仅用于小电流接地系统（若为小电阻接地，在订货时注明）。零序动作条件如下：

1）  断路器处于合位

1）	 3U0 ＞ 3U0ZD			；3U0为装置外接零序电压（开口三角电压）

2）  3I0 ＞ 3I0ZD	  		     ；3I0为装置外接零序CT电流

3）   T ＞ T0ZD				；T为零序动作延时时间

以上条件满足后，装置产生“零序告警”事件，该事件附带动作参数为：

1） 3U0——零序保护启动时的开口三角电压

2） 3I0——零序保护启动时的零序动作电流

3） arctgI0/U0——零序保护启动时零序动作电流相对于开口三角电压的角度

在系统发生单相接地故障时，通过上位机系统经过综合比较各线路的零序方向及零序电流数值来判断哪条线路真正接地。零序动作仅作用于信号。

6、低周减载

装置低周减载设有低电压闭锁和滑差闭锁功能，可分别通过软压板投退。滑差闭锁元件用以区分故障情况、电机反充电和真正的有功缺额。装置设计当f <49.85HZ时开始计算滑差。考虑到低周减载功能只在稳态时作用，故取AB相间电压进行计算。当此电压低于闭锁电压时，装置低周减载功能将自动退出。

对于低周减载无流闭锁，装置内部固定为0.5A。

低周减载动作条件为：

1）  f  <  FZD								；FZD为频率定值

2）  df / dt  <  F/T （滑差闭锁投入）			；F/T为滑差定值

3）   Uab	＞  UFZD （低压闭锁投入）		；UFZD为低压闭锁定值

4）	本线路有流（＞0.5A）

7、低压减载

利用低压减载功能可以实现低压控制。当系统电压低于整定电压时，低压减载能自动判定是否切除负荷。

低压减载取相电压进行判别，其动作条件如下：

1）  三相电压均小于低压定值且大于12V

2）  三相电压变化率（du / dt）均小于电压变化率定值

3）	 本线路有流（＞0.5A）

8、外部分、合闸联动

装置操作回路设有WHJ、WTJ，可用于外部分、合闸联动。当其它装置输出接点需分、合本线路时，可将此接点一端接+KM，另一端接装置WTJ（F6）端子（跳闸）或WHZ（F9）端子（合闸）。外部跳闸动作时自动闭锁本装置重合闸。

9、PT断线检测

在下面三个条件之一得到满足时，装置报“PT断线”事件。

1）三相电压均小于10V，三相电流小于0.3A，断路器处于合位，判为三相失压；

2）三相电压向量和大于18V，最小线电压小于18V，判为PT断线；

3）三相电压向量和大于18V，最大线电压与最小线电压的差值大于18V，判为PT断线。

装置在检测到PT断线后，根据PT断线闭锁的设置方式来判定是否闭锁有关电压保护。PT断线解除后，闭锁保护亦相应解除。

在重合闸检无压或检同期投入、且本线路开关处于合位，装置可检测线路侧PT是否断线。

10、装置告警

当装置检测到硬件故障（闭锁保护出口）、控制回路断线、PT回路断线等故障时，发出运行异常信号并报警。

11、信号指示

装置向用户提供完整的信号指示（见面板图）。

当钥匙切换开关在“就地”位置时，动作指示灯动作后，需通过装置按键手动复归；当钥匙切换开关在“远方”位置时，动作指示灯动作后，若故障消失，将自动复归（无需远方复归）。

二、监控功能

- 电气量测量功能

装置可实时测量并显示电容器的各种电气量，通过通信接口随时将当地测量参数内容上传后台机。

电气量内容：

●	A、B、C三相电流及其相角

●	A、B、C三相电压及其相角，AB、BC、CA三线电压

●	A、B、C单相有功功率、无功功率、视在功率

●	三相总有功功率、总无功功率、总视在功率

●	功率因数及频率

●	有功积分电度、无功积分电度、视在积分电度

以上测量值均为一次实时有效值。其中各相角均以UA为参考，相角测量未作精度要求，但能显示各输入量的相位关系，可直观的反映现场的接线是否出错。

有功积分电度和无功积分电度均按输入输出净值（输入与输出差值）来显示，视在积分电度为总量（无方向）；若积分电度净值为负数，则对应显示值将递减，当减至小于0度时，积分电度值将从99，999.999度开始递减；若积分电度净值为正数，则对应显示值将递增，当增至大于99，999.999度时，积分电度值将从0度开始递增。

- 脉冲电度累计功能

装置分别提正有功、正无功、负有功、负无功4路电度脉冲输入。输入方式可为有源或无源。

计数器的初值可通过装置面板或通信口设定。

- 遥信功能

装置提供用户8路有源开关量输入，SOE分辨率＜2ms，可通过显示界面查看其位置状态。

- 控制功能

装置面板设有手动分、合闸按钮及“远方/就地”钥匙切换开关，遥控分、合闸通过内部操作回路执行。

手动分、合闸与遥控分、合闸通过“远方/就地”钥匙切换开关实现相互闭锁。

“远方/就地”钥匙切换开关拨至“远方”时，可遥控操作，手动操作被闭锁，

“远方/就地”钥匙切换开关拨至“就地”时，可手动操作，遥控操作被闭锁。

5、事件记录功能

装置可记录NO.00至NO.99共100个带有精确到1ms的事件记录，其中显示NO.00为最近一次事件记录。总事件超出100个，则最早产生的事件记录将被新近产生的事件记录覆盖。装置掉电后事件记录仍可保存。

6、开关遮断故障电流次数累计功能

电流保护跳闸后累计计数器加1。

7、PT、CT变比设置

PT变比——即PT一次额定电压与二次额定电压的比值。如某系统PT初级额定线电压为10KV，次级额定线电压为100V，则PT变比=10KV/100V=100.0； PT变比带1位小数。

CT变比——即CT一次额定电流与二次额定电流的比值。如某CT初级额定电流为100A，次级额定电流为5A，则CT变比=100A/5A=20。

第五章    人机界面操作说明

一、键盘说明

本装置设有八个键，说明如下：

【→】—— 使光标右移；当有带参数事件弹出时，按下此键，可查看事件记录动作参数。

【↑】―― 向上翻页键，修改参数时，每按下一次，参数加1。

【←】―― 使光标左移；当查看事件记录参数时，按下此键返回事件记录菜单。

【↓】―― 向下翻页键；修改参数时，每按下一次，参数减1。

【返回】―― 退出本级菜单；当有事件弹出时，按下此键，返回主菜单。

【确定】―― 在修改参数时，当修改完毕，按下此键，参数存入非易失存储器及串行E2PROM中；在主菜单时，选择相应项后，按下此键可进入相应子菜单。

【复归】―― 复归信号指示灯。

【暂停】—— 可暂停事件记录推画面功能。

二、显示菜单

本菜单采用层状方式，操作方便，说明如下。

主菜单

测  量

开 入

事  件

定  值

·测量量显示

·保护量显示

开入状态显示

事件记录显示

·定值显示

·定值整定

巡  显

校  准

时  钟

开  出

继电器输出

开出传动

其  它

时钟显示

时钟设定

通道系数设定

循环显示

各电气量

装置型号

版本信息

装置若连续10分钟一直无键按下，将自动进入巡显。超过屏保整定时间则熄屏进入屏幕保护。屏保后按任意键激活显示。

在主菜单下，可以通过【←】【→】【↑】和【↓】键进行光标的移动；当光标停在所选功能上时，按下【确定】键进入相应的子菜单；按下【返回】键退回到主菜单。

进入测量区，可以查看测量电流、电压、线电压、相角、单相功率、三相功率等测量值。【↑】【↓】键可以进行翻页查看，按【返回】键返回上面的实测画面。

进入保护区，可以查看保护电流、电压及相角。操作同上。线路的测量电压和保护电压共用，但两者采用的算法不相同。

进入定值画面，可以修改有关定值参数；显示功能只能查看有关定值参数。【确认】键可以选择相应功能；【返回】键可以返回主菜单。

进入事件记录画面，按【↑】、【↓】键可以查看所有事件记录，按【返回】键返回主菜单。当事件记录带有动作参数时，按【→】键可以查看具体事件内容，按【←】键返回事件记录画面。

进入开入菜单，显示外部8路外部遥信及内部8路开入量的分、合状态，按【↑】【↓】键翻页，按【返回】键返回主菜单。

进入开出测试菜单，开出测试用于测试出口继电器。该功能一般仅在装置调试状态下使用，在装置正式投入运行后，不允许作开出测试。

在主菜单中选择【开出】按下【确认】键输入口令1，若口令不正确则回到初始值0000，输入正确口令按“确认”键则要求输入口令2，输入口令2，正确则进入第三个画面。按【↑】【←】【→】及【↓】选择开出测试1或开出测试2，按【确认】键进入开出测试画面。按【←】【→】键移动光标到要测试的继电器，按【↑】【↓】键选择继电 器【返回】或【启动】，选择好后按【确认】键，则继电器状态被送出；按【返回】键则退回到【开出测试】画面。

通道校准菜单，出厂时由专业设备校准，用户一般无需调整。

巡显菜单，巡回显示实时各测量值，每隔10秒钟翻页，按【返回】键返回主菜单。

暂停事件推画面菜单，在事件记录界面时，按下【暂停】按钮，可暂停事件推画面功能。该功能主要用于有大量的事件记录产生时，可暂时停止事件记录的刷新，但有关事件记录的参数装置已保存。装置进入巡显后，自动取消暂停事件推画面功能。

第六章 	  用户调试

本装置及其所组屏柜均在出厂前经严格测试，故装置的调试仅检查运输安装时是否有损坏和屏柜向外的接线是否正确。由于装置具有完善的自检功能，能故障定位，而交流采样回路无可调元件，其精度由出厂时保证。故可着重检查装置跳合闸回路部分。

注：由于继电器启动后需靠“返回”来释放继电器，故不允许同时启动两个或两个以上继电器。一般的操作是先“启动”继电器然后“返回”此继电器，该继电器测试完毕后再进行下一个继电器的操作。

定值一览表

型号：D9720A－10H、20H

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地址 | 1~9999 | 无 |  |
| 2 | 波特率 | 300~19200 | B/S |  |
| 3 | 口令 | 0~9999 | 无 |  |
| 4 | PT变比 | 1~5000 | 无 | 一次电压/二次电压 |
| 5 | CT变比 | 1~1000 | 无 | 一次电流/二次电流 |
| 6 | PT接线方式 | 4Y或V型 | 无 |  |
| 7 | 速断控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 8 | 速断电流定值 | 0.5~90.00 | A |  |
| 9 | 限时速断控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 10 | 限时速断电流定值 | 0.5~90.00 | A |  |
| 11 | 限时速断时间定值 | 0.1~99.99 | S |  |
| 12 | 定/反时限过流控制字 |  | 无 | 可选择定时限/反时限/退出 |
| 13 | 定/反时限电流定值 | 0.5~90.00 | A | 反时限时,该项对应启动电流 |
| 14 | 定时限时间定值/反时限常数 | 0.1~999.9 | S | 反时限时,该项对应时间常数 |
| 15 | 速断方向控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 16 | 限时速断方向控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 17 | 过流方向控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 18 | 灵敏角选择 |  | 度 | 可选-30°或-45° |
| 19 | 速断低压闭锁控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 20 | 限时速断低压闭锁控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 21 | 过流低压闭锁控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 22 | 电流保护低压闭锁电压定值 | 20.0~85.0 | V | 线电压 |
| 23 | 限时速断后加速控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 24 | 限时速断后加速时间定值 | 0.1~2.99 | S |  |
| 25 | 过流后加速控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 26 | 过流后加速时间定值 | 0.1~2.99 | S | 反时限时,该项为时间常数 |
| 27 | 重合闸控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 28 | 重合闸启动方式控制字 |  | 无 | 可选保护跳或不对应 |
| 29 | 重合闸次数选择 | 1~3 | 次 |  |
| 30 | 线路侧电压相别选择 |  | 无 | 可选Ua,Ub,Uc,Uab,Ubc,Uca |
| 31 | 第一次重合闸时间定值 | 0.2~9.99 | S | 重合闸次数为1时重合时间 |
| 32 | 第二次重合闸时间定值 | 0.2~9.99 | S | 重合闸次数为1时该项无效 |
| 33 | 第三次重合闸时间定值 | 0.2~9.99 | S | 重合闸次数为1或2该项无效 |
| 34 | 重合闸检无压控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 35 | 重合闸检无压电压定值 | 10.0~85.0 | V | 对应相电压或线电压 |
| 36 | 重合闸检同期控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 37 | 同期角度 | 20~50 | 度 |  |
| 38 | 低周减载控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 39 | 低周减载频率定值 | 45.0~49.5 | HZ |  |
| 40 | 低周减载时间定值 | 0.1~99.99 | S |  |
| 41 | 低周减载低压闭锁控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 42 | 低周减载低压闭锁电压定值 | 20.0~85.0 | V | 线电压 |
| 43 | 低周减载滑差闭锁控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 44 | 低周减载滑差定值 | 0.5~8.0 | HZ/S |  |
| 45 | 零序监测控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 46 | 零序电压定值 | 10.0~120.0 | V |  |
| 47 | 零序电流定值 | 0.02~1.000 | A | 用于小电流接地 |
| 48 | 零序监测时间定值 | 0.1~99.99 | S |  |
| 49 | 线路侧电压幅值选择 |  | 无 | 可选择57.7V或100V |
| 50 | PT断线检测控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 51 | PT断线闭锁控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 52 | 低压减载控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 53 | 低压减载电压定值 | 15.0~50.0 | V | 相电压 |
| 54 | 低压减载电压变化率 | 10.0~60.0 | V/S | 相电压变化率 |
| 55 | 低压减载时间定值 | 0.1~99.99 | S |  |
| 56 | 屏保时间 | 0~9999 | S | 为0时,无屏保 |
| 57 | 开关遮断故障电流次数 | 0~999999 | 次 |  |
| 58 | 正有功脉冲计数 | 0~99999999 | 个 |  |
| 59 | 正无功脉冲计数 | 0~99999999 | 个 |  |
| 60 | 负有功脉冲计数 | 0~99999999 | 个 |  |
| 61 | 负无功脉冲计数 | 0~99999999 | 个 |  |