D9720C-2H型主变后备保护测控装置

技术说明书

上海强晟电气自动化有限公司

目          录

- 概述………………………………………………………………1

- 技术参数…………………………………………………………1

- 装置结构…………………………………………………………2

- 系统功能及配置…………………………………………………4

第五章   人机界面操作说明………………………………………………9

- 用户调试………………………………………………………11

附图一  D9720C-2H型结构尺寸及安装开孔图

附图二  D9720C-20H、22H型原理接线图

附图三  D9720C-21H、22H型操作回路原理图

附图四  D9720C-20H、22H型端子图

附图五  D9720C-21H型原理接线图

附图六  D9720C-21H型端子图

- 概述

D9720C－2H型是在吸收国际先进技术基础上，针对变压器单侧后备设计开发的保护监控一体化装置，能完成变压器一侧的保护、测量、控制和联网通信远动功能。既可集中组屏，也可分散安装在开关柜上，适用于110KV及以下电压等级的双圈或三圈变压器。

装置内部可选配断路器操作回路，面板装有强电操作按钮及位置指标灯，可替代原有开关柜上的全部操作功能，省去了开关柜上的二次操作设备。控制部分可通过装置上的“远方/就地”切换钥匙，实现远方遥控操作和就地操作相互闭锁。

第二章  技术参数

一、额定参数

●	装置电源：			直流110V～340V或交流85～264V两用

●	直流电压：			220V或110V（订货注明）

●	交流电流： 			5A或1A（订货注明）

●	交流电压： 			100/√3 V或100V（订货注明）

二、主要技术性能

1、 功耗：

●  直流回路:			正常工作不大于20W,动作时不大于30W

●	交流电压回路:   		不大于0.5VA/相

●	交流电流回路:		额定电流5A时，不大于1VA/相

额定电流1A时，不大于0.5VA/相

2、 出口继电器接点容量：		240VAC、10A或30VDC、5A

3、	跳合闸电流：				0.5A、1A、2A、4A（订货注明）

4、	精度：

●	保护精度：			不超过±5%

●	测量精度

电流、电压：			0.2级

功率：				0.5级

频率：				不超过±0.02HZ

三、绝缘性能

●	绝缘电阻： 装置电源回路、交流回路、开出回路、开入回路、外壳相互之间，正常试验大气条件下，各回路绝缘电阻不小于100MΩ。

●	介质强度： 在正常试验大气条件下，装置电源回路、交流回路、开出回路、外壳相互之间能承受频率50HZ，电压2KV，历时1分钟的工频耐压试验而无闪络击穿现象。

●	冲击电压： 在正常试验大气条件下，装置电源回路、交流回路、开出回路、外壳相互之间能承受1.2/50µs的标准雷电波短时冲击电压试验，开路试验电压5KV。

●	湿热性能： 耐湿热性能符合GB7261

四、抗电磁干扰性能

●	群脉冲干扰： 装置承受试验电源频率为100KHZ和1MHZ，试验电压为共模2500V，差模1000V的衰减振荡波而不拒动、不误动。

●	快速瞬变干扰： 装置能承受IEC255-22-4标准规定的快速瞬变干扰试验

●	静电放电： 装置能承受IEC255-22-2标准规定的静电放电试验

●	电磁场辐射： 装置能承受IEC255-22-3标准规定的辐射试验

五、机械性能

●	振动： 装置能承受GB7261规定的严酷等级为I级的振动耐久能力试验

●	冲击： 装置能承受GB7261规定的严酷等级为I级的冲击耐久能力试验

●	碰撞： 装置能承受GB7261规定的严酷等级为I级的碰撞耐久能力试验

六、环境条件

●	环境温度：

工作温度：	-20℃～+65℃，24小时内平均温度不超过35℃

贮存温度：  -25℃～+70℃，在极限值下不施加激励量，装置不出现不可逆

变化，温度恢复后，装置能正常工作。

●	相对湿度：  最湿月的月平均最大相对湿度为95%，同时该月的月平均最低

温度为25℃且表面无凝露。最高温度为40℃时，平均最大相

对湿度不超过50%。

●	大气压力：	86～106kPa（海拔高度2000m以下）

第三章    装置结构

装置机箱采用全密封、防尘、抗振动的原则设计，以确保安装于条件较为恶劣的环境时仍具备高可靠性。

装置采用整面板形式，面板上包括汉化液晶/VFD显示器、操作按键、信号指示灯。在面板靠右下部分还设置了手动分闸、合闸按钮以及“远方/就地”钥匙切换开关。

装置内部由CPU模块、交流模块、电源模块、操作回路板、人机对话模块构成。

一、开关量输入及输出

本装置共设有20路开入量，其中供外部输入的开关量12路，包括外部8路遥信、4路电度脉冲输入。剩余8路用于装置内部状态的监视，如操作回路的断路器位置、钥匙开关状态、控制回路是否断线等。

除4路电度脉冲输入可选为无源（装置内部提供专用30VDC）或有源的方式(电压输入范围：24~48V)，其余均为有源输入（电压输入范围：同控制电源电压）。

装置开出量分为两类，一类已直接连至操作回路板，如保护跳闸、遥控跳闸、遥控合闸；另一类通过装置B端子直接输出，如启动音响回路的事故音响接点、预告音响接点、分级时限出口接点、闭锁调压接点、闭锁备自投接点。具体参照后页“附图”。

保护跳闸接点、闭锁接点靠事故解除来返回，但不小于2S。

遥控跳闸、遥控合闸、事故音响接点、预告音响接点其出口脉冲宽度为2S。所有动作于告警的事件将启动预告音响接点，如PT回路断线、控制回路断线、过负荷动作等。

所有动作于跳闸的事件将启动事故音响接点，如复合电压闭锁过流等动作。

二、交流模块

交流模块包括电压输入（测量与保护共用）、测量电流输入、保护电流输入。

电压变换器线性范围为：	 				1.00 ～ 120V

测量电流变换器线性范围为：				0.05 ～ 6A		；Ie=5A

0.01 ～ 1.2A		；Ie=1A

保护电流变换器线性范围为：				0.30 ～ 100A		；Ie=5A

0.10 ～ 20A		；Ie=1A

三、电源模块

装置电源为进口高频开关电源，直流110V、220V或交流220V输入。

四、操作回路板

操作回路具有分合闸自保持及防跳功能。可输出一个跳闸位置的常开接点、一个合闸位置的常开接点、一个手跳或遥跳的常开接点。

操作回路对外提供外部合闸端子F9（WHZ），外部跳闸端子F6（WTZ）。将该端子和装置+KM（L）之间接入操作按钮，可实现合、分闸控制。

断路器分、合闸线圈电流或其中间接触器线圈电流应注意与操作回路分、合闸保持继电器相配合。断路器分、合闸电流选0.5A、1A、2A、4A须在订货时注明。

第四章	  系统功能及配置

D9720C－2H系列微机变压器后备保护装置是以复合电压闭锁过电流保护、零序保护、过负荷等为基本配置的成套变压器后备保护装置。根据可选配置，可具备测控功能。功能型号对照表如下：

| 装 型 置 号 | 功 能 选 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三压 段闭 复锁 合过 电流 | 零 序 过 流 | 零 序 选 跳 | 间 隙 过 压 | 间 隙 过 流 | 过 负 荷 | 遥 信 | 事 件 记 录 | 操 作 回 路 | 遥 测 遥 控 | 遥 脉 |
| D9720C-20H | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| D9720C-21H | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| D9720C-22H | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

一、保护功能及原理

D9720C－2H保护测控型采用A、B、C三相式电流、实时计算各保护元件的方式，不再设置专门的启动元件，所有元件均实时计算出，相对简化了保护逻辑，以利于提高保护装置的整体可靠性。

装置的保护功能包括：

- 三段两时限复合电压闭锁过电流保护（可带方向）

- 零序过流保护（可带方向）

- 间隙（零序）过压保护

- 间隙过流保护

- 过负荷

每种保护均设有可以投/退的软压板。

1、三段两时限复合电压闭锁过电流保护

本装置复合电压闭锁过流分三段，每段均设两时限。通过软压板投退可选择低电压、负序电压闭锁及是否带方向。每段保护电流定值及两段延时可分别独立整定。

装置方向元件采用90º接线，按相起动的原则。即IA与UBC、IB与UCA、IC与UAB。

装置具有记忆电压功能，以保证近区三相故障时正确动作。记忆电压有效时间为3s，如3s内故障切除，则装置清除记忆电压，自动恢复正常运行。

装置保护电压与测量电压在内部已分开（各自独立的变送器）， 测量电压取本侧，保护电压可根据现场需要选择本侧或对侧。

方向元件最大灵敏角可选定为–45度或–30度，动作区为170度。（方向指向变压器）

最大灵敏角为–45度时，动作区为：–130°≤Ψ≤40°

最大灵敏角为-30度时，动作区为：-115°≤Ψ≤55°

其中Ψ为线电压相对于相电流的角度。

装置复合电压由低电压和负序电压的或门组成。低压元件取线电压，当UAB、UBC、UCA三个线电压中的任意一个低于低电压闭锁定值时动作，开放被闭锁电流保护元件。当负序电压大于负序电压闭锁定值时，同样开放被闭锁电流保护元件。

复合电压闭锁过流保护动作逻辑见图4–1。（各软压板均投入）

A相过流

B相过流

C相过流

低电压

负序电压

方向满足

PT断线

≥1

≥1

&

&

t1

t2

跳本侧母联

跳本侧开关或跳各侧开关

闭锁备自投

图4–1	  复合电压闭锁（方向）过流保护逻辑图

2、零序（方向）过流保护

零序（方向）过流保护按一段两时限设置，可作为中性点直接接地系统的接地保护。零序方向元件可通过软压板投入或退出。

零序电压和零序电流均由软件计算。即3U0=Ua+Ub+Uc，3I0=Ia+Ib+Ic。零序方向最大灵敏角为―99°，动作区为160°。动作区为：181°≤Ψ≤-19°。（方向指向变压器）

其中Ψ为零序电压相对于零序电流的角度。

零序（方向）保护动作逻辑见图4–2。（各软压板均投入）

零序过流

零序过压

零序方向

PT断线

&

&

t1

t2

跳本侧母联

零序选跳输出

跳本侧开关

或跳各侧开关

闭锁备自投

图4–2  	零序（方向）过流保护逻辑图

3、零序选跳（仅适用于D9720C-21H）

当主变中性点未装设间隙，而一台主变接地运行，另一台主变不接地运行情况下发生接地故障，应先跳开不接地变压器，后跳开接地变压器，简称零序选跳。

零序选跳方式由其控制字选择投/退，此时，零序过流保护的零序电流自动取中性线零序电流（而不是自产）。接地变压器的保护通过零序过流时限1（退出方向）动作给出跳闸开出接点，首先跳开不接地变压器，而该不接地变压器收到外部的选跳信号，同时判明本变压器确实无零序电流时，跳开本变压器。零序选跳保护动作逻辑见图4–3。（各软压板均投入）

+KM

另一主变选跳接点

＆

跳各侧开关

中性线零流3I0 < I0ZD

图4–3	  零序选跳保护逻辑图

4、间隙（零序）过压保护

变压器在装有间隙支路时，装置取本侧PT开口三角电压实现间隙（零序）过压保护。当开口电压大于整定值且延时时间到保护动作，保护动作后跳变压器各侧开关。保护动作逻辑见图4–4。（各软压板均投入）

跳各侧开关

间隙（零序）过压

t

图4–4	  间隙（零序）过压保护逻辑图

5、间隙过流保护

变压器在装有间隙支路零序CT时，装置取间隙零序电流实现间隙过流保护。当间隙零序电流大于整定值且延时时间到保护动作，保护动作后跳变压器各侧开关。保护动作逻辑见

图4–5。（各软压板均投入）

跳各侧开关

间隙过流

t

图4–5    间隙过流保护逻辑图

6、过负荷保护

当A、B、C任一相电流超过过负荷电流定值，装置经整定延时发告警信号或出口跳闸。过负荷发信或跳闸可通过软压板设定。保护动作逻辑见图4–6。（各软压板均投入）

A相过负荷

告警	、闭锁调压

≥1

t

B相过负荷

跳各侧开关

C相过负荷

图4–6	  过负荷保护逻辑图

7、外部分、合闸联动

装置操作回路设有WHJ、WTJ，可用于外部分、合闸联动。当其它装置输出接点需分、合本侧时，可将此接点一端接+KM，另一端接装置WTJ（F6）端子（跳闸）或WHZ（F9）端子（合闸）。

8、PT断线检测

在下面三个条件之一得到满足时，装置报“PT断线”事件。

1）三相电压均小于10V，三相电流小于0.3A，断路器处于合位，判为三相失压；

2）三相电压向量和大于18V，最小线电压小于18V，判为PT断线；

3）三相电压向量和大于18V，最大线电压与最小线电压的差值大于18V，判为PT断线。

装置在检测到PT断线后，根据PT断线闭锁的设置方式来判定是否闭锁有关电压保护。

PT断线解除后，闭锁保护亦相应解除。

9、装置告警

当装置检测到硬件故障（闭	锁保护出口）、控制回路断线、PT回路断线等故障时，发出运行异常信号并报警。

10、信号指示

装置向用户提供完整的信号指示（见面板图）。

当钥匙切换开关在“就地”位置时，动作指示灯动作后，需通过装置按键手动复归；当钥匙切换开关在“远方”位置时，动作指示灯动作后，若故障消失，将自动复归（无需远方复归）。

二、监控功能

- 电气量测量功能

装置可实时测量变压器单侧的各种电气量并在当地进行显示，亦可通过通信接口随时将当地测量参数内容上传后台机。

电气量内容：

●	A、B、C三相电流及其相角

●	A、B、C三相电压及其相角，AB、BC、CA三线电压

●	A、B、C单相有功功率、无功功率、视在功率

●	三相总有功功率、总无功功率、总视在功率

●	功率因数及频率

●	有功积分电度、无功积分电度、视在积分电度

以上测量值均为一次实时有效值。其中各相角均以保护电压UA为参考，相角测量未作精度要求，但能显示各输入量的相位关系，可直观的反映现场的接线是否出错。

有功积分电度和无功积分电度均按输入输出净值（输入与输出差值）来显示，视在积分电度为总量（无方向）；若积分电度净值为负数，则对应显示值将递减，当减至小于0度时，积分电度值将从99，999.999度开始递减；若积分电度净值为正数，则对应显示值将递增，当增至大于99，999.999度时，积分电度值将从0度开始递增。

- 脉冲电度累计功能

装置分别提正有功、正无功、负有功、负无功4路电度脉冲输入。输入方式可为有源或无源。

计数器的初值可通过装置面板或通信口设定。

- 遥信功能

装置提供用户8路有源开关量输入，SOE分辨率＜2ms，可通过显示界面查看其位置状态。

- 控制功能

装置面板设有手动分、合闸按钮及“远方/就地”钥匙切换开关，遥控分、合闸通过内部操作回路执行。

手动分、合闸与遥控分、合闸通过“远方/就地”钥匙切换开关实现相互闭锁。

“远方/就地”钥匙切换开关拨至“远方”时，可遥控操作，手动操作被闭锁，

“远方/就地”钥匙切换开关拨至“就地”时，可手动操作，遥控操作被闭锁。

5、事件记录功能

装置可记录NO.00至NO.99共100个带有精确到1ms的事件记录，其中显示NO.00为最近一次事件记录。总事件超出100个，则最早产生的事件记录将被新近产生的事件记录覆盖。装置掉电后事件记录仍可保存。

6、开关遮断故障电流次数累计功能

电流保护跳闸后累计计数器加1。

7、PT、CT变比设置

PT变比——即PT一次额定电压与二次额定电压的比值。如某系统PT初级额定线电压为10KV，次级额定线电压为100V，则PT变比=10KV/100V=100.0； PT变比带1位小数。

CT变比——即CT一次额定电流与二次额定电流的比值。如某CT初级额定电流为100A，次级额定电流为5A，则CT变比=100A/5A=20。

第五章    人机界面操作说明

一、键盘说明

本装置设有八个键，说明如下：

【→】—— 使光标右移；当有带参数事件弹出时，按下此键，可查看事件记录动作参数。

【↑】―― 向上翻页键，修改参数时，每按下一次，参数加1。

【←】―― 使光标左移；当查看事件记录参数时，按下此键返回事件记录菜单。

【↓】―― 向下翻页键；修改参数时，每按下一次，参数减1。

【返回】―― 退出本级菜单；当有事件弹出时，按下此键，返回主菜单。

【确定】―― 在修改参数时，当修改完毕，按下此键，参数存入非易失存储器及串行E2PROM中；在主菜单时，选择相应项后，按下此键可进入相应子菜单。

【复归】―― 复归信号指示灯。

【暂停】—— 可暂停事件记录推画面功能。

二、显示菜单

本菜单采用层状方式，操作方便，说明如下。

主菜单

测  量

开 入

事  件

定  值

·测量量显示

·保护量显示

开入状态显示

事件记录显示

·定值显示

·定值整定

巡  显

校  准

时  钟

开  出

继电器输出

开出传动

其  它

时钟显示

时钟设定

通道系数设定

循环显示

各电气量

装置型号

版本信息

装置若连续10分钟一直无键按下，将自动进入巡显。超过屏保整定时间则熄屏进入屏幕保护。屏保后按任意键激活显示。

主菜单下，可以通过【←】【→】【↑】和【↓】键进行光标的移动；当光标停在所选功能上时，按下【确定】键进入相应的子菜单；按下【返回】键退回到主菜单。

进入测量区，可以查看测量电流、电压、线电压、相角、单相功率、三相功率等测量值。【↑】【↓】键可以进行翻页查看，按【返回】键返回上面的实测画面。

进入保护区，可以查看保护电流、电压及相角。操作同上。

线路的测量电压和保护电压共用，但两者采用的算法不相同。

进入定值画面，【←】【→】【↑】和【↓】键可以左右移动；整定功能可以修改有关定值参数；显示功能只能查看有关定值参数。【确认】键可以选择相应功能；【返回】键可以返回主菜单。

事件记录画面，按【↑】、【↓】键可以查看所有事件记录，按【返回】键返回主菜单。当事件记录带有动作参数时，按【→】键可以查看具体事件内。

开入菜单，显示外部8路外部遥信及内部8路开入量的分、合状态，按【↑】【↓】键翻页，按【返回】键返回主菜单。

开出测试菜单，开出测试用于测试出口继电器。该功能一般仅在装置调试状态下使用，在装置正式投入运行后，不允许作开出测试。

在主菜单中选择【开出】按下【确认】键输入口令1，若口令不正确则回到初始值0000，输入正确口令按“确认”键则要求输入口令2，输入口令2，正确则进入第三个画面。按【↑】【←】【→】及【↓】选择开出测试1或开出测试2，按【确认】键进入开出测试画面。按【←】【→】键移动光标到要测试的继电器，按【↑】【↓】键选择继电 器【返回】或【启动】，选择好后按【确认】键，则继电器状态被送出；按【返回】键则退回到【开出测试】画面。

通道校准菜单，出厂时由专业设备校准，用户一般无需调整。

巡显菜单，巡回显示实时各测量值，每隔10秒钟翻页，按【返回】键返回主菜单。

暂停事件推画面菜单，在事件记录界面时，按下【暂停】按钮，可暂停事件推画面功能。

该功能主要用于有大量的事件记录产生时，可暂时停止事件记录的刷新，但有关事件记录的参数装置已保存。

装置进入巡显后，自动取消暂停事件推画面功能。

第六章 	  用户调试

本装置及其所组屏柜均在出厂前经严格测试，故装置的调试仅检查运输安装时是否有损坏和屏柜向外的接线是否正确。由于装置具有完善的自检功能，能故障定位，而交流采样回路无可调元件，其精度由出厂时保证。故可着重检查装置跳合闸回路部分。

注：由于继电器启动后需靠“返回”来释放继电器，故不允许同时启动两个或两个以上继电器。一般的操作是先“启动”继电器然后“返回”此继电器，该继电器测试完毕后再进行下一个继电器的操作。

定值一览表

型号：D9720C－20H、22H

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地址 | 1~9999 | 无 |  |
| 2 | 波特率 | 300~19200 | B/S |  |
| 3 | 口令 | 0~9999 | 无 |  |
| 4 | PT变比 | 5000 | 无 | 一次电压/二次电压 |
| 5 | CT变比 | 1000 | 无 | 一次电流/二次电流 |
| 6 | 过流I段控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 7 | 过流I段电流定值 | 0.5~90.00 | A |  |
| 8 | 过流I段时间定值1 | 0.1~99.99 | S |  |
| 9 | 过流I段时间定值2 | 0.1~99.99 | S |  |
| 10 | 过流II段控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 11 | 过流II段电流定值 | 0.5~90.00 | A |  |
| 12 | 过流II段时间定值1 | 0.1~99.99 | S |  |
| 13 | 过流II段时间定值2 | 0.1~99.99 | S |  |
| 14 | 过流III段控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 15 | 过流III段电流定值 | 0.5~90.00 | A |  |
| 16 | 过流III段时间定值1 | 0.1~99.99 | S |  |
| 17 | 过流III段时间定值2 | 0.1~99.99 | S |  |
| 18 | 过流I段方向控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 19 | 过流II段方向控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 20 | 过流III段方向控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 21 | 灵敏角选择 |  | 度 | 可选-30°或-45° |
| 22 | 低压闭锁过流控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 23 | 低压闭锁过流电压定值 | 20.0~85.0 | V | 线电压 |
| 24 | 负序电压闭锁过流控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 25 | 负序电压闭锁过流负压定值 | 10.0~85.0 | V | 负序线电压 |
| 26 | 过负荷控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 27 | 过负荷电流定值 | 0.5~90.00 | A |  |
| 28 | 过负荷时间定值 | 0.1~99.99 | S |  |
| 29 | 过负荷跳闸/发信控制字 | 跳闸/发信 | 无 |  |
| 30 | 间隙过压保护控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 31 | 间隙电压定值 | 10.0~173.0 | V | 开口三角电压 |
| 32 | 间隙过压保护时间定值 | 0.1~99.99 | S |  |
| 33 | 间隙过压跳闸/发信控制字 | 跳闸/发信 | 无 |  |
| 34 | 间隙过流保护控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 35 | 间隙电流定值 | 0.5~90.00 | A |  |
| 36 | 间隙过流保护时间定值 | 0.1~99.99 | S |  |
| 37 | 间隙过流跳闸/发信控制字 | 跳闸/发信 | 无 |  |
| 38 | 零序保护控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 39 | 零序电压定值 | 10.0~173.0 | V | 自产3U0 |
| 40 | 零序电流定值 | 0.5~90.00 | A | 自产3I0 |
| 41 | 零序保护方向控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 42 | 零序保护时间定值1 | 0.1~99.99 | S |  |
| 43 | 零序保护时间定值2 | 0.1~99.99 | S |  |
| 44 | 零序保护跳闸/发信控制字 | 跳闸/发信 | 无 |  |
| 45 | PT断线检测控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 46 | PT断线闭锁控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 47 | 零序选跳控制字 | 投入/退出 | 无 | 无适用于D9720C-21H |
| 48 | 屏保时间 | 0~9999 | S | 为0时,无屏保 |
| 49 | 开关遮断故障电流次数 | 0~999999 | 次 |  |
| 50 | 正有功脉冲计数 | 0~99999999 | 个 |  |
| 51 | 正无功脉冲计数 | 0~99999999 | 个 |  |
| 52 | 负有功脉冲计数 | 0~99999999 | 个 |  |
| 53 | 负无功脉冲计数 | 0~99999999 | 个 |  |