强晟电气

D9520G-H智能电力测控装置

技术使用说明书

上海强晟电气自动化有限公司

目      录

第一章   概述………………………………………………………………………………… 2

第二章   技术参数…………………………………………………………………………… 2

第三章   装置结构…………………………………………………………………………… 3

第四章	系统功能及配置…………………………………………………………………… 5

4.1  监控功能…………………………………………………………………………… 6

4.2  辅助保护功能及原理……………………………………………………………… 7

第五章   人机界面操作说明 ………………………………………………………………… 7

5.1  键盘说明…………………………………………………………………………… 7

5.2  显示菜单…………………………………………………………………………… 8

第六章   安装说明 ……………………………………………………………………………11

第七章   用户调试 ……………………………………………………………………………12

附图一  	D9520G-H系列结构尺寸及安装开孔图…………………………………………14

附图二  	D9520G-20H原理接线图…………………………………………………………15

附图三  	D9520G-21H原理接线图…………………………………………………………16

附图四  	D9520G-22H原理接线图…………………………………………………………17

附图五  	D9520G-23H原理接线图…………………………………………………………18

附图六  	D9520G-21H-A原理接线图………………………………………………………19

附图七  	D9520G-21H-B原理接线图………………………………………………………20

附图八  	D9520G-25H原理接线图…………………………………………………………21

附图九  	D9520G-H系列端子图1…………………………………………………………22

附图十  	D9520G-H系列端子图2…………………………………………………………23

附图十一 	D9520G-20H原理接线图（带操作回路）…………………………………… 24

附图十二 	D9520G-20H操作回路原理图（带操作回路）……………………………… 25

附图十三 	D9520G-20H端子图（带操作回路）………………………………………… 26

- 概述

一、装置简介

D9520G-H型系列装置是在总结电力监控技术多年发展的基础上设计开发的保护监控一体化装置，同时能完成多条线路的保护、测量、控制、联网通信等功能。具有性能价格比高，结构简单、实用、功能强，运行安全可靠等优点。可用于0.4KV电压等级的低压抽屉柜,也适用于220KV及以下电压等级的线路或其它主设备的测控。D9520G-H型系列装置测量回路数量和测控对象的不同，可分为D9520G-20H、D9520G-21H、D9520G-22H、D9520G-23H、D9520G-25H等型号。其丰富的功能配置可取代几十块常规表计，而不会增加电缆数量，可分散安装在开关柜上。各系列型号具体配置参见第四章。

二、特点

- 采用高性能单片机，大容量非易失性存储器，使装置功能更加强大。

- 测量回路精度高，可达16位A/D效果，优于0.2级,无可调元件。

- 对装设专用脉冲电度表的用户，可累计脉冲电度输入。

- 装置设有RS485/CAN通讯接口，可方便地与其它设备进行联网通信。

- 具有完善的自检测功能。

- 记录100次事件记录，掉电不丢失。

●	装置测量回路可适应现场不同的接线方式，如四线星型、三角形、单相等。

●	机箱按抗振动、防尘密封设计，适合安装于开关柜等环境条件较为恶劣的现场运行。

●	硬件实时时钟，不受装置掉电影响。

第二章  技术参数

一、额定参数

●	装置电源：			直流110～340V或交流85～264VAC两用

●	交流电流： 			5A或1A（订货注明）

●	交流电压： 			100/√3 V或100V或220V或380V（订货注明）

●	额定频率： 			50HZ

二、主要技术性能

1、 功耗：

●  直流回路:			正常工作不大于15W,动作时不大于20W

●	交流电压回路:   	不大于0.5VA/相

●	交流电流回路:		额定电流5A时，不大于1VA/相

额定电流1A时，不大于0.5VA/相

2、 采样回路精确工作范围：

●	电压：    			1V ～ 1.2倍额定电压

●	电流：				0.05 ～ 1.2倍额定电流

3、 出口继电器接点容量：		240VAC、10A或30VDC、5A

4、	精度：

●	保护精度：			不超过±3%

●	测量精度

电流、电压：		0.2级

功率：			   0.5级

频率：			   不超过±0.02HZ

积分电度：			1.0级

三、绝缘性能

●	绝缘电阻： 装置电源回路、交流回路、开出回路、开入回路、外壳相互之间用开路电压500V的兆欧表测量其绝缘电阻值，正常试验大气条件下，各回路绝缘电阻不小于100MΩ。

●	介质强度： 在正常试验大气条件下，装置电源回路、交流回路、开出回路、外壳相互之间能承受频率50HZ，电压2KV，历时1分钟的工频耐压试验而无闪络击穿现象。

●	冲击电压： 在正常试验大气条件下，装置电源回路、交流回路、开出回路、外壳相互之间能承受1.2/50µs的标准雷电波短时冲击电压试验，开路试验电压5KV。

●	湿热性能： 耐湿热性能符合GB7261

四、抗电磁干扰性能

●	群脉冲干扰： 装置承受试验电源频率为100KHZ和1MHZ，试验电压为共模2500V，差模1000V的衰减振荡波。

●	快速瞬变干扰： 装置能承受IEC255-22-4标准规定的快速瞬变干扰试验

●	静电放电： 装置能承受IEC255-22-2标准规定的静电放电试验

●	电磁场辐射： 装置能承受IEC255-22-3标准规定的辐射试验

五、机械性能

●	振动： 装置能承受GB7261规定的严酷等级为I级的振动耐久能力试验

●	冲击： 装置能承受GB7261规定的严酷等级为I级的冲击耐久能力试验

●	碰撞： 装置能承受GB7261规定的严酷等级为I级的碰撞耐久能力试验

六、环境条件

●	环境温度：

工作温度：	-5℃～+55℃（普通型），-20℃～+65℃（宽温型）

贮存温度：  -25℃～+70℃，在极限值下不施加激励量，装置不出现不可逆

变化，	温度恢复后，装置应能正常工作。

●	相对湿度：  最湿月的月平均最大相对湿度为95%，同时该月的月平均最低

温度为25℃且表面无凝露。最高温度为40℃时，平均最大相

对湿度不超过50%。

●	大气压力：	86～106kPa（海拔高度2000m以下）

第三章    装置结构

装置采用整面板形式，面板上包括汉化液晶或VFD显示器、操作按键、信号指示灯。装置内部由CPU模块、交流模块、电源模块、人机对话模块构成。

一、CPU模块

CPU模块主要由以下几部分构成：

1、CPU系统

CPU系统由微处理器CPU、NVRAM、EPROM、串行E2PROM、CPLD等构成。其中事件记录数据、存放在非易失性NVRAM中，大容量EPROM（128K）用于存放程序代码，各种整定值则存放于串行E2PROM。大规模复杂可编程逻辑器件CPLD大幅度的减少印制线路板的面积和接插件，缩短连线。四层板工艺使抗干扰性能大大增强。

2、数据采集系统

数据采集系统由滤波回路、多路模拟开关、A/D转换器组成，装置采样回路无可调元件。

3、开关量输入及输出

对于不带操作回路的D9520G-20H、21H、22H、23H型装置配置如下：

共设有12路开入量，包括外部8路遥信、2路电度脉冲输入、1路远方/就地转换开关输入、1路备用。其中外部8路遥信为220V有源输入，其余4路可定义为遥信输入均由装置内部提供专用30VDC电源。

装置开出量既可用于控制开关分合，也可作为过负荷跳闸出口。每个继电器出口脉冲宽度为2S。即接点动作后2S返回。

对于带操作回路的D9520G-20H装置配置如下：

共设有20路开入量，其中供外部输入的开关量12路，包括外部8路遥信、4路电度脉冲输入。剩余8路用于装置内部状态的监视，如操作回路的断路器位置、钥匙开关状态、控制回路断线等。

除4路电度脉冲输入可选为无源（装置内部提供专用30VDC）或有源的方式，其余均为220V有源输入。

开出量分为两类，一类已直接连至操作回路板，如断路器遥控跳闸、遥控合闸；另一类通过装置B端子直接输出，如启动音响回路的预告音响接点。

遥控跳闸、遥控合闸、预告音响接点其出口脉冲宽度为2S。即接点动作后2S返回。

所有动作于告警的事件将启动预告音响接点，如控制回路断线等。

4、通信部分

按用户需求装置可选配RS485/CAN/RS232的通信方式，标准配置为RS485接口。

5、时钟回路部分

装置模块内设置了硬件实时时钟，不受装置掉电影响，采用的时钟芯片精度高。

二、交流模块

交流模块包括电压、电流变换器。

电压变换器线性范围为：	  1.0V ～ 1.20Ue

测量电流变换器线性范围为： 0.05A ～ 6A	；Ie=5A。	 0.005A～ 1.2A	；Ie=1A

三、电源模块

装置电源为进口高频开关电源，直流110V、220V或交流220V输入。

四、操作回路

装置的操作回路主要由跳闸位置继电器（TWJ）、合闸位置继电器（HWJ）、跳闸继电器（TQJ）、合闸继电器（HQJ）、跳闸保持继电器（TBJ）、合闸保持继电器（HBJ）、防跳继电器（TBJ1）等。

操作回路具有分合闸自保持及防跳功能。

操作回路可输出本开关跳闸位置的常开接点、一个合闸位置的常开接点、一个手跳或遥跳的常开接点。

操作回路对外提供外部合闸端子F9（WHZ），外部跳闸端子F6（WTZ）。将该端子和装置+KM（L）之间接入操作按钮，可实现合、分闸控制。

断路器分、合闸电流选0.5A、1A、2A、4A须在订货时注明。操作回路原理图见附图。

注意断路器分、合闸线圈电流或其中间接触器线圈电流应与操作回路分、合闸保持继电器相配合。以免分、合闸线圈电流过大时烧毁保持继电器或线圈电流过小时无法启动保持继电器，导致触点断弧。

五、人机对话模块

显示模块采用128×64点阵VFD或液晶，人机界面清晰易懂。配置系列装置的通用按键操作方式，使得人机对话操作方便、简单，丰富的灯光指示信息，使装置运行更为直观。

第四章	  系统功能及配置

D9520G-H型系列按其测控对象及其容量的不同分为以下型号。其主要功能配置如下表所示，详细配置参照附图的原理接线。其中D9520G—20H可选配操作回路。

| 装 置 型 号 | 功 能 选 项 |  |  |  |  |  |  | 主要 应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电压 测量 | 电流 测量 | 功率 测量 | 电度 测量 | 遥 控 | 遥 信 | 遥 脉 |  |
| D9520G-20H | 3路相电压输入，计算3路 线电压 | 3路电 流输入 | 单相有功、无功、视在，3 相有功、无功、视在 | 有功电度、无功电度、 视在电度 | 2个 继电器 | 10路 | 2路 | 1个3相柜 |
| D9520G-21H | 3路相电 压输入，计算3路 线电压 | 9路电 流输入 | 单相有功、无功、视在，3 相有功、无功、视在 | 有功电度、无功电度、 视在电度 | 6个 继电器 | 10路 | 2路 | 3个3相柜 |
| D9520G-21H-A | 3路相电 压输入，计算3路 线电压 | 9路电 流输入 | 单相有功、无功、视在，3 相有功、无功、视在 | 有功电度、无功电度、 视在电度 | 6个 继电器 | 10路 | 2路 | 1个3相、6个单相柜 |
| D9520G-21H-B | 3路相电 压输入，计算3路 线电压 | 9路电 流输入 | 单相有功、无功、视在，3 相有功、无功、视在 | 有功电度、无功电度、 视在电度 | 6个 继电器 | 10路 | 2路 | 2个3相、3个单相柜 |
| D9520G-22H | 3路相电 压输入，计算3路 线电压 | 8路电 流输入 | 单相有功、无功、视在 | 无 | 8个 继电器 | 10路 | 2路 | 8个单相柜 |
| D9520G-23H | 6路相电 压输入，计算6路 线电压 | 3路电 流输入 | 单相有功、无功、视在，3 相有功、无功、视在 | 有功电度、无功电度、 视在电度 | 2个 继电器 | 10路 | 2路 | 母联 柜 |
| D9520G-25H | 3路相电 压输入，计算3路 线电压 | 12路电 流输入 | 单相有功、无功、视在，3 相有功、无功、视在 | 有功电度、无功电度、 视在电度 | 8个 继电器 | 10路 | 2路 | 4个3相柜 |

从以上功能配置中不难看出最丰富配置的D9520G-25H型相当于12块常规电流表、6块常规电压表、36块常规单相功率表、12块常规三相功率表、4块功率因数表、15块相位表、1块频率表、12块电度表的总和。

一、监控功能

- 电气量测量功能

装置可实时测量、显示各种电气量，通过通讯接口随时将当地测量参数内容上传后台机。

电气量内容：

●	A、B、C三相电流及其相角，单相电流及其相角

●	A、B、C三相电压及其相角，AB、BC、CA三线电压

●	A、B、C单相有功功率、无功功率、视在功率

●	三相总有功功率、总无功功率、总视在功率

●	功率因数及频率

●	有功积分电度，无功积分电度，视在积分电度

以上测量值均为一次实时有效值。其中各相角均以UA为参考，相角测量未作精度要求，但能显示各输入量的相位关系，可直观的反映现场接线是否出错。

有功积分电度和无功积分电度均按输入输出净值（输入与输出差值）来显示，视在积分电度为总量（无方向）。积分电度最大刻度为999，999.999度，其分辨率为0.001度。

若积分电度净值为负数，则对应显示值将递减，当减至小于0度时，积分电度值将从999，999.999度开始递减。

若积分电度净值为正数，则对应显示值将递增，当增至大于999，999.999度时，积分电度值将从0度开始递增。

- 脉冲电度累计功能

不带操作回路的D9520G-20H、21H、22H、23H、25H型装置分别提供有功、无功2

路电度脉冲输入，带操作回路的D9520G-20H型装置提供正有功、正无功、负有功、负无功4路电度脉冲输入，输入方式可为有源或无源。

每路输入都对应一个计数器，最大计数频率为100HZ，计数最大刻度为999，999，999个

脉冲，超出此范围计数器将归零并重新开始计数。计数器的初值可通过装置面板或通信口设定。

- 遥信功能

对于不带操作回路的D9520G-20H、21H、22H、23H、25H型装置遥信配置为：

8路220V有源开关量输入，2路无源开关量输入，SOE分辨率＜2ms，可通过显示界面查

看其位置状态。其中S1~S8对应遥信1~8，K1为备用开入，K2为远方/就地开关状态，装置定义K2闭合时为就地操作（手控状态），K2断开时为远方操作（遥控状态）。也可将K1、K2及两路电度脉冲输入定义为遥信输入。

对于带操作回路的D9520G-20H型遥信配置为：8路220V有源开关量输入，SOE分辨率＜2ms。

- 控制功能

装置可通过远方通信遥控继电器分、合，其中：

不带操作回路的D9520G-20H提供2路继电器输出即J3、J4，继电器号分别为3、4；

D9520G-21H提供6路继电器输出即J3~J8，继电器号分别为3~8；

D9520G-22H提供8路继电器输出即J1~J8，继电器号分别为1~8；

D9520G-23H提供2路继电器输出即J3、J4，继电器号分别为3、4；

D9520G-25H提供8路继电器输出即J1~J8，继电器号分别为1~8。

带操作回路的D9520G-20H装置面板设有手动分、合闸按钮及“远方/就地”钥匙切换开关，遥控分、合闸通过连线已接入装置内部操作回路（继电器号分别为0X0B、0X0C）。手动分、合闸与遥控分、合闸通过“远方/就地”钥匙切换开关实现相互闭锁。 “远方/就地”钥匙切换开关拨至“远方”时，可遥控操作，手动操作被闭锁， “远方/就地”钥匙切换开关拨至“就地”时，可手动操作，遥控操作被闭锁。

5、事件记录功能

装置可记录NO.00至NO.99共100个带有精确到1ms的事件记录，其中显示NO.00为最近一次事件记录。总事件超出100个，则最早产生的事件记录将被新近产生的事件记录覆盖。装置掉电后事件记录仍可保存。

事件记录主要内容有：

- 保护动作类型及动作参数

- 装置告警情况

- 遥信变位

- 控制监视（如“就地/远方”切换开关改变、遥控合/分操作等）

6、信号指示

装置向用户提供完整的5个信号指示，包括：

- 通信——装置通信收发指示（可根据指示灯闪烁频率判断通信是否正常）

- 备用——无定义

- 预告——预告信号（自检故障、过负荷告警、过压或低压）

- 事故——事故信号（过负荷跳闸）

- 电源——装置电源指示

动作指示灯点亮后，需通过装置按键手动复归,若故障消失，按下【复归】键，指示灯熄灭。

7、PT、CT变比设置

PT变比——即PT一次额定电压与二次额定电压的比值。如某系统电压未经过PT而直接输入，则PT变比应设为0001.0。PT变比带1位小数。

CT变比——即测量CT一次额定电流与二次额定电流的比值。如某CT初级额定电流为100A，次级额定电流为5A，则CT变比=100A/5A=20。

二、辅助保护功能及原理

D9520G-H型提供过负荷、过压、低压保护功能。每种保护均设有可以投/退的软压板。其中过负荷保护可选择跳闸或发信号（带操作回路的D9520G-20H过负荷仅发信号）。过压、低压保护仅动作于信号。过负荷保护电流值，过压、低压保护电压值均取一次值。

本回出线的任一相电流在延时整定时间内一直大于整定电流值，过负荷保护动作。

三相电压任一相在延时整定时间内一直大于整定过压定值，过压保护动作。

三相电压任一相在延时整定时间内一直小于整定低压定值，低压保护动作。

过负荷保护电流整定范围为：  		0.1A ~ 999. 9A

过负荷保护电流返回系数固定为：	0.95

电压保护电压整定范围为：    		0.1V ~ 999. 9V

过压保护返回系数固定为：			0.95

低压保护返回系数固定为：			1. 05

延时时间整定范围为：				0.1S ~ 999. 9S

第五章    人机界面操作说明

一、键盘说明

本装置设有八个键，说明如下：

【→】—— 使光标右移；当有带参数事件弹出时，按下此键，可查看事件记录动作参数。

【↑】―― 向上翻页键，修改参数时，每按下一次，参数加1。

【←】―― 使光标左移；当查看事件记录参数时，按下此键返回事件记录菜单。

【↓】―― 向下翻页键；修改参数时，每按下一次，参数减1。

【返回】―― 退出本级菜单；当有事件弹出时，按下此键，返回主菜单。

【确定】―― 在修改参数时，当修改完毕，按下此键，参数存入非易失存储器及串行E2PROM中；在主菜单时，选择相应项后，按下此键可进入相应子菜单。

【复归】―― 复归信号指示灯。

【暂停】—— 可暂停事件记录推画面功能。

二、显示菜单

本菜单采用层状方式，操作方便。

主菜单

测  量

开 入

事  件

定  值

·测量量显示

事件记录显示

·定值显示

·定值整定

巡  显

校  准

时  钟

开  出

开出传动

其  它

时钟显示

时钟设定

通道系数设定

循环显示

各电气量

装置型号

版本信息

开入状态显示

装置若连续10分钟一直无键按下，将自动进入巡显。超过屏保整定时间则熄屏进入屏幕保护。屏保后按任意键激活显示。

1、主菜单

仪表上电时将显示主菜单，（若有事件记录则弹出事件记录画面）

主菜单

测量    定值    事件

开入    开出    时钟

校准    巡显    其他

在主菜单下，可以通过【←】【→】【↑】和【↓】键进行光标的移动；当光标停在所选功能上时，按下【确定】键进入相应的子菜单；按下【返回】键退回到主菜单。

2、测量画面

在测量画面，可以通过【←】【→】【↑】和【↓】键移动光标，按下【确认】键进入相应画面；按【返回】键回到主菜单。

进入测量区可以查看测量电流、电压、线电压、相角、单相功率、三相功率等测量值。【↑】【↓】键可以进行翻页查看，按【返回】键返回上面的实测画面。

3、定值画面

进入定值画面，【←】【→】【↑】和【↓】键可以左右移动；整定功能可以修改有关定值参数；显示功能只能查看有关定值参数。【确认】键可以选择相应功能；【返回】键可以返回主菜单。

进入整定功能时，【←】和【→】键进行光标移动【↑】和【↓】键进行数值修改；密码输入完毕按【确认】键，若口令正确，即可进入定值整定画面，否则出现“口令错误!”画面。

按【返回】键回到输入口令界面，重新输入口令。如果口令正确则进入修改定值菜单。在整定画面，【←】和【→】键进行光标左移和右移，【↑】【↓】用来翻页和修改参数。

系统参数

地    址：   0000

波 特 率：   9600

口    令：   0000

【地址】为与后台机进行通信时设定的设备编号，用于网络通信时本装置的识别。该地址在同一个系统内不能重复，其设定范围为【1～9999】

【波特率】波特率只可设定为【300、1200、2400、4800、9600、19200】中的一种

【口令】本装置设置4位数口令，装置出厂时口令设定为【0000】。

系统参数

PT变比：  0001.0

CT变比：  0020

PT接线： 四线星型

【PT变比】即PT一次额定电压与二次额定电压的比值，如某系统PT初级额定线电压为10KV，次级额定线电压为100V，则PT变比=10KV/100V=100。直接输入应设为1.0。

【CT变比】即CT一次额定电流与二次额定电流的比值，如某CT初级额定电流为100A，次级额定电流为5A，则CT变比=100A/5A=20。

注：对于20H、23H型CT变比只有一个，21H型CT变比有3个， 22H型CT变比为8个，25H型CT变比为4个。仅20H支持两种PT接线方式，即四线星型（3 PT）和三角形（2 PT）。

出线1过负荷：   投入

电流定值：     066. 0A

时间定值：     008.0S

跳闸发信：      发信

过负荷可以针对每一出线进行整定，包括软压板投退、电流定值、时间定值、跳闸发信控制。

低压保护

低压保护：    投入

电压定值：   176.0V

时间定值：   005.0S

过压保护

过压保护：    投入

电压定值：   264.0V

时间定值：   005.0S

低压保护及过压保护，包括软压板投退控制、电压定值及时间定值。其中23H型可以对两段母线分别进行整定。

出线1积分电度置数

有功电度： 99999.888

无功电度： 99999.888

视在电度： 99999.888

对于20H、21H、23H、25H型可显示每组出线的积分电度。

4、事件记录

事件记录     NO.00

2000：05：02

20：14：15：999

低压保护动作

按【↑】、【↓】键可以查看所有事件记录，按【返回】键返回主菜单。当事件记录带有动作参数时，按【→】键可以查看具体事件内容如下

动作参数

UA:    270.0  V

UB:    268.0  V

UC:    268.0  V

按【←】键返回事件记录画面。

5、开入菜单

外部遥信状态

S1:分  S2:分  S3:分

S4:分  S5:分  S6:分

S7:分  S8:分

内部开入状态

K1:分  K2:分  K3:分

K4:分  K5:分  K6:分

K7:分  K8:分

显示外部8路外部遥信及内部8路开入量的分、合状态，按【↑】【↓】

键翻页，按【返回】键返回主菜单。

6、开出测试菜单

开 出 测 试

输入口令1：0000

开 出 测 试

输入口令2：0000

开 出 测 试

开出测试1

开出测试2

开出测试用于测试出口继电器。该功能一般仅在装置调试状态下使用，在 装置正式投入运行后，不允许作开出测试。

在主菜单中选择【开出】按下【确认】键输入口令1，若口令不正确则回 到初始值0000，输入正确口令按“确认”键则要求输入口令2，输入口令2，正确则进入第三个画面。按【↑】【←】【→】及【↓】选择开出测试1或开出测试2，按【确认】键进入开出测试画面。在以上3个画面按【返回】键则退回到主菜单。

开出测试1

YF:返回   YH:返回

BF:返回   BH:返回

J1: 启动   J2:返回

开出测试2

J3:返回    J4:返回

J5:返回    J6:返回

J7:返回    J8:返回

按【←】【→】键移动光标到要测试的继电器，按【↑】【↓】键选择继电器返回或启动，选择好后按【确认】键，则继电器状态被送出；按【返回】键则退回到【开出测试】画面。

J1～J8分别对应继电器1～8，详见附页原理图。

注： BF、BH共2个继电器为保留继电器，对该系列型号暂不适用。YF、YH共2个继电器为带操作回路的D9520G-20H型装置的遥分、遥合继电器。

7、时钟菜单

进入时钟菜单，按【←】【→】【↑】【↓】键可移动光标；【确认】键选择相应功能；按【返回】键回到主菜单。当进入整定画面时，即可调整时间。

【←】【→】键移动光标；【↑】【↓】进行数值修改，按【确认】键修改成功后时间继续走动，按【返回】键返回到主菜单。若只观察时间值，则可进入显示时间菜单。

8、通道校准菜单

【←】【↑】【→】【↓】键移动光标；【确认】键选择相应功能；【返回】键返回到主菜单。（通道校准一般用于出厂整定，用户不得随意更改。）

9、巡显菜单

巡回显示实时各测量值，每隔10秒钟翻页，按【返回】键返回主菜单。

10、其他

其他菜单显示装置型号和软件版本号。按【返回】键返回主菜单。

第六章 	  安装说明

一、工作环境

D9520G-H型装置应安装在干燥、清洁、远离热源和强电磁场的地方，装置要与其他设备相隔一定距离，不能靠墙放，以保证机体周围良好的通风散热条件，机体周围的气温不超过70℃。

二、外箱

装置安装在开关柜等外箱时要注意安装和检修的方便，并要有足够的空间放置有关的线、端子等设备。附图列出了D9520G-H型装置的机械安装尺寸。

四、接线

D9520G的后面有四排接线端子，从左至右、从上至下依次为A端子、B端子、C端子、D端子，其中A端子、B端子为可拔插端子，C端子、D端子为大电流端子。附图给出了端子排的具体定义。对于带操作回路的D9520G-20H型提供E、F端子。

接线时注意交流电压、电流的相位和极性必须连接正确，否则会得出错误的结果。

五、工作电源的连接

D9520G-H型装置所需的电源为85-264VAC/0.2A或110-340VDC/0.2A(可以由被监测的电源供电)，工作时应装一段保险丝，随时监视工作电源，不要超过D9520G工作电压范围。工作电源输入的L端应接交流电源的火线、N端接零线或L端接直流电源的正极、N端接负极。

六、机壳接地线的连接

D9520G-H型装置的机壳必须接大地，良好的低阻抗接地可以减小电力系统振荡和暂态过程对仪表的冲击。D9520G可通过专用接地螺柱接到开关柜地。

第七章 	  用户调试

本装置及其所组屏柜均在出厂前经严格测试，由于装置具有完善的自检功能，能故障定位，而交流采样回路无可调元件，其精度由出厂时保证。

- 通电前检查

通电前应检查装置外观是否良好，应无损坏，背后各端子是否接触可靠，各接键是否接触良好。装置参数是否与现场配置一致，特别是电源电压、CT额定电流、开入电源电压、断路器分合闸电流等。

二、绝缘检查

各端子并联（通信、电度脉冲输入部分不作绝缘试验），用500V摇表分别对地摇绝缘，绝缘电阻应大于100MΩ。

三、通电检查

接通电源，此时装置显示事件记录画面，【电源】灯亮，通过按键可查询事件记录内容。

四、采样通道及精度检查

装置所有模拟量输入通道都应外接电压或电流，使所加入的电流、电压与显示一致，同时检验各模拟量通道的相位是否正确。

五、出口继电器及断路器传动检查

通过装置面板按键可进入【开出测试菜单】，输入口令后依次选择“启动”，【确定】后对应继电器应动作，然后选择“返回”再按下【确定】键，继电器应返回。

注：由于继电器启动后需靠“返回”来释放继电器，故不允许同时启动两个或两个以上继电器。一般的操作是先“启动”继电器然后“返回”此继电器，该继电器测试完毕后再进行下一个继电器的操作。

六、模拟保护试验

接入电流、电压后，按定值单输入各种定值，参见保护原理进行保护试验。做电流或电压精度试验时，相应的时间元件定值应整定为0S。做时间元件精度试验时，相应的输入电流或电压定值应整定为1.2倍动作值（过负荷、过压保护）或0.8倍动作值（低压保护）。装置过量元件返回系数为0.95，欠量元件返回系数为1.05。

以上各项检查和试验正确后，装置投入运行使用。

七、定值一览表

型号：D9520G－20H（带操作回路）

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地址 | 1~9999 | 无 |  |
| 2 | 波特率 | 300~19200 | B/S |  |
| 3 | 口令 | 0~9999 | 无 |  |
| 4 | PT变比 | 5000 | 无 | 一次电压/二次电压 |
| 5 | CT变比 | 1000 | 无 | 一次电流/二次电流 |
| 6 | PT接线方式 | 4Y或V型 | 无 |  |
| 7 | 过负荷控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 8 | 过负荷电流定值 | 0.1~5.5 | A | 测量CT二次电流 |
| 9 | 过负荷时间定值 | 0.1~999.9 | S |  |
| 10 | 过压保护控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 11 | 过压保护电压定值 | 1.0~450.0 | V | PT二次线电压 |
| 12 | 过压保护时间定值 | 0.1~999.9 | S |  |
| 13 | 低压保护控制字 | 投入/退出 | 无 |  |
| 14 | 低压保护电压定值 | 1.0~350.0 | V | PT二次线电压 |
| 15 | 低压保护时间定值 | 0.1~999.9 | S |  |
| 16 | 屏保时间 | 0~9999 | S | 为0时,无屏保 |
| 17 | 开关遮断故障电流次数 | 0~999999 | 次 |  |
| 18 | 正有功脉冲计数 | 0~999999999 | 个 |  |
| 19 | 正无功脉冲计数 | 0~999999999 | 个 |  |
| 20 | 负有功脉冲计数 | 0~999999999 | 个 |  |
| 21 | 负无功脉冲计数 | 0~999999999 | 个 |  |

说明： D9520G－21H、22H、23H、25H的过负荷、过压、低压等辅助保护均取一次侧电流或电压判别，21H型提供3回3相出线的过负荷保护，22H型提供8 回单相出线的过负荷保护，23H型提供两段母线的电压保护，25H型提供4回3相出线的过负荷保护，其余保护同20H。